建设项目竣工环境保护

验收报告

项目名称：凌源市中医院住院部扩建综合楼建设工程项目

委托单位：      凌源市中医院

编制单位： 辽宁鹏宇环境监测有限公司

二O一八年一月

辽宁省凌源市中医院住院部综合楼建设工程项目

环境保护验收监测报告书

监测单位：辽宁鹏宇环境监测有限公司

董事长：马云朋

报告编写人：

审核：

审定：

电话：0421—6816007

传真：0421—6816007

邮编：122500

地址：凌源市东环路51号

目 录

一、凌源市中医院住院部综合楼建设工程项目竣工环境保护验收监测报告	3

1、前言	3

2、验收依据	3

3、建设项目工程概况	4

3.1建设项目基本情况	4

3.2项目规模	4

3.3建设内容	5

3.4医院现有污水处理工艺	7

3.5环境影响评价结论及其批复要求	8

4、主要污染源及治理措施	13

4.1与环评批复比较情况对照表	13

4.2改、扩建项目“以新带老”环保设施建设及措施落实情况	14

5、验收评价标准	14

表5-1污水排放标准表	14

表5-2废气排放标准表	15

表5-3噪声标准表	15

6、验收监测内容	15

6.1监测期间工况要求	15

6.2验收监测的内容	15

6.3监测点位	17

6.4监测因子及频次	18

7、监测分析方法及质量保证	18

7.1监测分析方法	18

7.2监测质量保证和质量控制	18

7.3监测报告审核	19

8、环境管理审查	19

a.该医院有环评审批手续，企业严格按照“三同时”执行；	19

b.医院设置环境保护组织机构，由院长负责环保；	19

c．排污口未进行规范化设置。	19

9、公众意见调查	19

9.1公众意见调查范围互对象	19

9.2公众意见调查内容	20

10、现场监测与调查	21

10.1营运工况监督	21

10.2现场监测及调查	21

11、监测数据整理	21

11-1废气检测结果	21

11-2废水监测结果	22

11-3噪声监测结果	24

12、验收结论与建议	24

12.1结论	24

12.2建议	25

13、附表	25

（1）、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表；	25

（2）、环境保护行政主管部门对环境影响评价的批复意见；	25

（3）、医疗废物处置合同。	25

二、 建设项目竣工环境保护验收意见	26

1、 工程建设基本情况	26

建设项目名称：辽宁省凌源市中医院住院部综合楼建设工程项目	26

建设项目名称：辽宁省凌源市中医院扩建中医综合楼项目	26

2、 工程变动情况	27

3、 环境保护设施建设情况	27

（1）大气污染物	27

（2）水污染物	27

（3）噪声污染	27

（4）固体废物	28

4、 环境保护设施调试效果	28

5、 工程建设对环境的影响	28

6、 验收结论	29

7、 验收人员信息	29

三、 建设项目竣工环境保护验收其他需要说明事项	30

1、 环境保护设施设计、施工和验收过程简况	30

（1） 设计简况	30

（2） 施工简况	30

（3） 验收过程简况	30

2、 其他环境保护措施的落实情况	31

3、 整改工作情况	31

一、凌源市中医院住院部综合楼建设工程项目竣工环境保护验收监测报告

1、前言

医院综合楼位于凌源市东环路51号，四层砖混结构，建于1983年，用房年久失修，同时该院建筑布局凌乱，导致就诊人员看病检查十分困难。为解决上述问题，将该院建成符合国家中医院建设标准的医院，凌源市中医院扩建中医综合楼十分重要。

凌源市中医院新建综合楼总投资7963万元，凌源市中医院住院部综合楼建设工程项目位于现有医疗综合楼西北侧30m处，该项目西侧相邻北街办事处，北侧相邻中医院家属楼，东侧相邻凌源市中医院综合楼，南侧相邻农行家属院，占地面积12165.7㎡，建筑面积19149㎡，其中整体建筑划分为地下室、生活区、办公区、医疗区、住院区、康复区、检查区、化验区、供药区及后勤服务区，病房设300张床位，在原来200张病床基础上增加100张。配套建设建筑给排水、供电、供暖系统等工程。

凌源市中医院扩建中医综合楼项目总建筑面积16800m2(含地下)，其中地上建筑面积9404㎡，地下建筑面积1006㎡，设置床位200张，投资2800万元，改造中医院门诊楼面积3500平方米，改造内容包括外墙（采用外墙保温及铝塑板饰面）、屋面（原屋面拆除后重新做防水保温）、内部（包括天棚吊顶、厕所及卫生间改造、门窗改造、楼地面改造等）三部分；新建病房67间，新建3-6人间以上病房数60间。改扩建项目总投资2800万元，其中环保投资159万元，占项目总投资5.68%。

项目由凌源市环境保护局进行批复。

辽宁鹏宇环境监测有限公司于2017年12月30日起对中医院住院部综合楼建设工程项目进行验收监测。

2、验收依据

- （1）《建设项目环境保护管理条例》国务院第682号令（国务院2017.10）；
（2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评〔2017) 4号；
（3）《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（2000.2.22）；
（4）《凌源市瓦房店中大白灰厂改建环保型石灰窑项目环境影响报告表》
（5）《凌源市瓦房店中大白灰厂改建环保型石灰窑项目环境影响报告表》的批                                                                                                                          复意见。

- （6）《辽宁省凌源市中医院住院部综合楼建设工程项目环境影响报告表》。（2007.07）；

- （7）《关于辽宁省凌源市中医院住院部综合楼建设工程项目环境影响报告表的批复》朝环函[2007]117号。

3、建设项目工程概况

3.1建设项目基本情况

建设项目名称：辽宁省凌源市中医院住院部综合楼建设工程项目

建设地点：凌源市东环路51号

建设性质：改扩建

项目投资：总投资7963万元。

劳动定员及工作制度：本项目有职工345人，年工作日365，医疗人员每天工作24h，两班制，其他人员一班制。

生产规模：本项目日门诊量800人/日。

建设项目名称：辽宁省凌源市中医院扩建中医综合楼项目

项目投资：总投资2800万元。

因中医院一直在扩建中，所以一直未验收。

3.2项目规模

项目原有工程：项目现有床位200张。凌源市中医院住院部综合楼建设工程项目建筑面积6700平方米，险房面积6500平方米。

项目原有污物焚烧炉为自制炉，烟囱高度约15m，每日焚烧量为15-20kg,焚烧后残渣装入塑料袋密封，由环卫部门清运。

改扩建工程规模：选址位于现有医疗综合楼西北侧30m处。该项目西侧相邻北街办事处，北侧相邻中医院家属楼，东侧相邻凌源市中医院综合楼，南侧相邻农行家属院。设计门诊量800人次/天，医院共设置300张床位，总建筑面积19149m2。

改扩建项目的医疗废水排入污水处理装置中，处理达标后排入市政管网，最终进行脱氯处理，增加化粪池，并进行绿化。

项目预计总投资7963万元，预计环保投资80万元，占项目总投资1.0%。

3.3建设内容

表3-1      项目组成一览表

| 序号 | 工程类别 | 建设内容及规模 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 新建综合楼：地下室、生活区、办公区、医疗区、住院区、康复区、检查区、化验区、供药区及后勤服务区 扩建综合楼：地下室、生活区、办公区、医疗区、住院区、康复区、检查区、化验区、供药区及后勤服务区.设急诊科、内科、外科、医技科等科室38个，并设有发烧门诊、住院楼 |  |
|  |  | 病房设300张床位，门诊病人流量800人次/天。 |  |
| 2 | 辅助工程 | 供水系统 | 由凌源市自来水公司供给 |
|  |  | 排水系统 | 排入凌源市市政管网 |
|  |  | 供电系统 | 由城市电网引入 |
|  |  | 取暖系统 | 由城市管网供给 |
| 3 | 环保工程 | 化粪池 | 按最高日排水量设计，停留时间为24h-36h |
|  |  | 污水排放口 | 设置污水计量装置、污水比例采样器 |
|  |  | 油烟净化器 | 净化效率为85% |
|  |  | 污水处理装置 化粪池、事故池、沉淀池、隔油池 | 建设处理能力不低于190t/d的污水处理站，采用A/O/O生物接触氧化处理工艺 |

表3-2          环保投资

中医院新建综合楼

| 序号 | 项目 | 措施名称 |  | 投资（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评预算 |  | 实际建设 |
| 1 | 污水防治 | 污水处理设施 |  | —— |  | 50 |
|  |  | 化粪池 |  | —— |  | 2 |
|  |  | 污水排放口 |  | —— |  | 2 |
| 2 | 环境监理 | —— |  | —— |  | 6 |
| 3 | 绿化 | 绿化 |  | —— |  | 5 |
| 合计 |  |  | —— |  | 80 |  |

扩建项目

| 序号 | 项目 | 措施名称 |  | 投资（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评预算 |  | 实际建设 |
| 1 | 固废防治 | 医疗垃圾分类收集装置 |  | 3 |  | 3 |
| 2 | 污水防治 | 污水处理站 |  | 100 |  | 100 |
|  |  | 化粪池、事故池 |  | 5 |  | 5 |
| 3 | 环境监理 | —— |  | 6 |  | 6 |
| 4 | 绿化 | 绿化 |  | 5 |  | 5 |
| 5 | 噪声达标 | 水泵、风机降噪措施 |  | 5 |  | 5 |
|  |  | 设备隔消声、隔声门窗等 |  | 6 |  | 6 |
| 6 | 废气 | 油烟净化器 |  | 6 |  | 6 |
| 合计 |  |  | 159 |  | 159 |  |

表3-3            主要设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X光机 | 500mA | 台 | 1 |  |
| 2 | 床头X光机 | 高频 | 台 | 1 |  |
| 3 | 超声波诊断仪 | 彩色 | 台 | 1 |  |
| 4 | 心电图机 | 六导 | 台 | 1 |  |
| 5 | 心电监护仪 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 心脏除颤仪 |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 心电监护除颤仪 |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 自动洗胃机 |  | 台 | 1 |  |
| 9 | 有创呼吸机 |  | 台 | 1 |  |
| 10 | 手术床 | 液压 | 张 | 1 |  |
| 11 | 麻醉机 |  | 台 | 2 |  |
| 12 | 救护车 |  | 辆 | 1 |  |
| 13 | 血球分析仪 |  | 台 | 1 |  |
| 14 | 骨科牵引床 |  | 台 | 1 |  |
| 15 | 手术器械 |  | 套 | 1 |  |
| 16 | 电子胃镜 |  | 套 | 1 |  |
| 17 | 乙状结肠镜 |  | 套 | 1 |  |
| 18 | 纤维结肠镜 |  | 套 | 1 |  |
| 19 | 中药煎药设备 |  | 台 | 2 |  |
| 20 | 裂隙灯 |  | 台 | 1 |  |
| 21 | 中药熏蒸床 |  | 台 | 1 |  |
| 22 | 三维电脑牵引床 |  | 台 | 1 |  |
| 23 | 高频微波治疗仪 |  | 台 | 1 |  |
| 24 | 针灸治疗仪 |  | 台 | 2 |  |
| 25 | 疼痛治疗仪 |  | 台 | 1 |  |
| 26 | 肛肠电脑综合治疗仪 |  | 台 | 1 |  |
| 27 | 病床 |  | 张 | 100 |  |
| 28 | 办公桌椅 |  | 若干 |  |  |
| 29 | 二氧化氯发生器 |  | 台 | 1 |  |
| 30 | 食堂风机 |  | 台 | 1 |  |
| 31 | 污水处理站水泵 |  | 台 | 1 |  |
| 32 | 电热恒温干燥箱 |  | 台 | 1 |  |
| 33 | 干燥灭菌箱 |  | 台 | 1 |  |
| 34 | 总余氯测定仪 |  | 台 | 1 |  |
| 35 | 污水COD测定仪 |  | 台 | 1 |  |
| 36 | 玻璃仪器 |  | 台 | 若干 |  |
| 37 | 污水流量计 |  | 台 | 1 |  |
| 38 | 高压蒸汽灭菌器 |  | 台 | 1 |  |
| 39 | 物理天平 |  | 台 | 1 |  |
| 40 | 恒温培养箱 |  | 台 | 1 |  |
| 41 | 电炉 |  | 台 | 2 |  |
| 42 | 恒温水浴箱 |  | 台 | 1 |  |

3.4医院现有污水处理工艺

中医院新建项目：

风机房

消毒池

二沉池

二级接触氧化池

初沉池

调节池

格栅

污泥

污泥干化

市政管网

采样井

脱氯

扩建项目：

3.5环境影响评价结论及其批复要求

朝阳市环境科学研究院于2007年7月编制完成了《凌源市中医院住院部综合楼建设工程项目环境影响报告书》，2007年9月，朝阳市环境保护局以《关于凌源市中医院住院部综合楼建设工程项目环境影响报告书的批复》（朝环函【2007】117号）对本项目的环评报告书予以批复。

北京华夏博信环境咨询有限公司于2014年5月编制完成了《凌源市中医院扩建中医综合楼项目环境影响报告书》，2014年10月，凌源市环境保护局以《关于凌源市中医院扩建中医综合楼项目环境影响报告书的批复》（凌环审【2014】059号）对本项目的环评报告书予以批复。

3.5.1环境影响报告书主要结论

（1）大气污染物

项目建成后，对医疗及生活污水进行处理，污水处理装置中在厌氧菌做的作用下，复杂的有机物被分解成简单的有机分子。为减轻恶臭污染物对周围环境的影响，污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理，保证污水处理站周边空气中污染物达到有关要求。

扩建项目中排放的大气污染物主要包括污水处理站无组织排放恶臭、食堂废气。项目建成后，对医疗及生活污水进行处理，污水处理装置中在厌氧菌做的作用下，复杂的有机物被分解成简单的有机分子。为减轻恶臭污染物对周围环境的影响，项目需加强管理：对污泥的堆放、运输和处理处置过程进行严格管理，污泥脱水后要及时清运，在污水处理构筑物停产检修时，池底积泥会因暴露而散发臭味，应及时清除积泥，提高作业效率，减少污泥暴露时间，污水处理站周围采取绿化措施，可以吸收有害体净化空气。

本项目食堂燃烧煤气，不产生大气污染物。食堂烹饪过程中产生一定量的油烟，含有对人体有害的物质，必须安装油烟净化设施，并保证操作期间按要求运行，去除效率85%。

（2）水污染物

医疗废水主要为手术室医疗科室、消毒室、门诊的排水，医疗器械、床单洗涤时污洗间排水；生活污水主要包括，病人、医护人员及探视家属的冲厕、盥洗等污水。从医院各部门功能、设施和人员组成等情况可以看出医院废水比一般生活污水的排放要复杂得多。不同部门科室排出的污水成份和水量也是各不相同的。

新建项目营运期废水主要为医疗废水，经过“二级生化+消毒处理工艺”处理后，处理后的废水可符合标准要求，医疗机构的各种特殊排水应单独收集并进行处理后，再排入医院污水处理系统。应按规定设置科室处理设施排出口和单位污水外排口，并设置排放口标志。医疗机构污水外排口处应设污水计量装置，并宜设污水比例采样器和在线监测设备。

医疗废水主要为手术室医疗科室、消毒室、门诊的排水，医疗器械、床单洗涤时污洗间排水；生活污水主要包括，病人、医护人员及探视家属的冲厕、盥洗等污水。从医院各部门功能、设施和人员组成等情况可以看出医院废水比一般生活污水的排放要复杂得多。不同部门科室排出的污水成份和水量也是各不相同的。

扩建项目中产生的医疗废水，经过“A/O/O生物接触氧化处理工艺”处理，食堂废水先经隔油池处理，再经化粪池处理后，经市政污水管网排入凌源市污水处理厂。生活污水经化粪池处理后，经市政污水管网排入凌源市污水处理厂。处理后的废水可符合标准要求，医疗机构的各种特殊排水应单独收集并进行处理后，再排入医院污水处理系统。

（3）噪声污染

建设项目运营期增加的噪声源主要来自门诊病人及住院部探访人员产生的社会生活噪声、食堂的风机、污水处理站水泵。食堂风机外挂在食堂墙外，污水处理站水泵置于污水处理站建筑内部。环评要求将食堂风机放置在密闭空间内。噪声再经距离衰减后符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008标准，厂界北侧、南侧、西侧符合2类标准、厂界东侧符合4类标准。（4）固体废物

建设项目垃圾主要包括生活垃圾、医疗垃圾、污水处理站污泥和污泥。按照国家有关规定，医疗废物必须进行安全处理。项目单位委托朝阳市有毒有害垃圾焚烧站对本项目产生的医疗废物进行处理。

污水处理站中栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置。这些污泥经消毒处理后由具有处置危险废物资质的单位进行处置。

医疗废弃物来源于药房过期药品、一次性医疗器具等；成分包括金属、玻璃、塑料、纸类、纱布等，往往还带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性，必须安全处置。生活垃圾主要包括厨房剩余物、果皮、塑料、废纸、清扫垃圾、废包装物等。医院设置了生活垃圾收集站，并由专人负责收集整理，定期交由环卫公司统一处理处置。要及时收集、及时清运、统一管理。

废水处理站污泥主要是二沉池产生的污泥。污水处理装置产生的污泥因其含水率较高呈半流态，在污泥池干化后定期消毒外运。

3.5.2环境影响报告书批复结论

中医院住院部综合楼建设项目：2007年9月，朝阳市环境保护局以“朝环函【2007】117号”文对本项目的环境影响报告书进行了批复，批复要求如下：

在项目运营期应重点做好以下环保工作：

（1）认真落实报告提出的各项污染防治措施，防止环境污染。项目营运期所产生的医疗废水应分别处理。口腔科含汞废水应进行除汞处理；检验室废水应根据使用化学性质单独处理；检验室废水应根据使用化学性质单独处理；洗相室废液应进行回收银处理；含油废水应设置隔油池处理；上述废水经处理后与其它废水一同排入原污水处理站。污水处理站采用“格栅+调节池+沉淀池+二级生化+消毒”工艺，消毒采用二氧化氯进行消毒，再经城市污水管网排入凌源市污水处理厂进行集中处理，排放浓度应符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2标准。

（2）项目营运期产生的医疗废物进行统一处理。

污水处理站所产生的污泥经消毒后，继续委托朝阳市有毒有害垃圾焚烧站处理。清掏时应符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18499-2005）表4中医疗机构污泥控制标准。

上述危险废物储存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求，并严格落实《报告书》提出的措施。

- 根据：“以新带老”的原则，应对原有医疗垃圾焚烧炉予以更新。

中医院扩建项目：2014年10月，凌源市环境保护局以“凌环审【2014】059号”文对本项目的环境影响报告书进行了批复，批复要求如下：

在项目运营期应重点做好以下环保工作：

（1）认真落实报告提出的各项污染防治措施，防止环境污染。工程在建设过程中必须严格执行相应建筑施工噪声防治规定，落实相应施工期环保管理措施，合理选用低噪声施工机械和工艺，控制施工噪声，除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须有有关部门的证明，并且必须公告附近居民。

（2）项目污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理，臭气浓度排放应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。

食堂饮食油烟须经油烟净化器处理达标后排放，排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准。

- 项目排水系统应采用室外雨污分流制，医疗污水采用A/O/O生物接触氧化处理工艺，经处理能力为190t/d的污水处理设施处理后达标排放，医疗污水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18499-2005）中排入终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂的预处理标准。

- 生活污水经4座20㎡的化粪池处理后，通过市政污水管网排入凌源市污水处理厂处理。食堂废水须经隔油池处理。

- 项目污水处理设备设置在综合楼地下室内，营运期应对主要噪声源水泵、二氧化氯发生器、风机等设施采取隔声和基础减振措施，确保运营期南侧、西侧、北侧噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间≤60分贝、夜间≤50分贝）；东侧噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准（昼间≤70分贝、夜间≤55分贝）。

- 项目营运期产生的医疗废物为危险废物，须采用专业包装物进行分类收集，设置贮存间暂存，贮存过程中必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行贮存，使用专用医疗废物贮存装置，不许随意倾倒，并标明危险废物标志。送往欧尔东（朝阳）环保有限公司集中处置过程中须符合《危险废物转移联单管理办法》中的规定。

- 污泥须在污泥池中干化后定期消毒外运，严禁直排。

- 妥善处置生活垃圾和餐饮垃圾，不得造成二次污染。

4、主要污染源及治理措施

4.1与环评批复比较情况对照表

| 环评要求 | (1)医疗废水经过污水处理站处理后，排入市政管网，最终进入凌源市污水处理厂。项目营运期所产生的医疗废水应分别处理。口腔科含汞废水应进行除汞处理；检验室废水应根据使用化学性质单独处理；检验室废水应根据使用化学性质单独处理；洗相室废液应进行回收银处理；含油废水应设置隔油池处理；上述废水经处理后与其它废水一同排入原污水处理站。污水处理站采用“格栅+调节池+沉淀池+二级生化+消毒”工艺，消毒采用二氧化氯进行消毒，再经城市污水管网排入凌源市污水处理厂进行集中处理，排放浓度应符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2标准。 - 按照国家有关规定，医疗废物必须进行安全处理。项目单位委托朝阳市有毒有害垃圾焚烧站对本项目产生的医疗废物进行处理。对污泥的堆放、运输和处理处置过程进行严格管理，污泥脱水后要及时清运，池底积泥会因暴露而散发臭味，应及时清除积泥，减少污泥暴露时间，污水处理站周围采取绿化措施。 - 将食堂风机放置在密闭空间内。噪声再经距离衰减后符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008标准，厂界北侧、南侧、西侧符合2类标准、厂界东侧符合4类标准。 - 污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理，保证污水处理站周边空气中污染物达到有关要求。 |
| --- | --- |
| 实际实行措施 | - 项目建成后，医疗废水经过污水处理站处理，排入市政管网。项目营运期所产生的医疗废水分别处理。医院中的假牙外购，数码彩印不产生含银废水，含油废水设置隔油池处理；上述废水经处理后与其它废水一同排入原污水处理站。污水处理站采用“格栅+调节池+沉淀池+二级生化+消毒”工艺，消毒采用二氧化氯进行消毒，再经城市污水管网排入凌源市污水处理厂进行集中处理，排放浓度应符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466- 2005）中表2标准。 （2）医疗废物进行了安全处理。对污泥的堆放、运输和处理处置过程进行严格管理，污泥脱水后定期清运，池底积泥及时清除，减少了污泥暴露时间。 （3）将食堂风机放置在密闭空间内。噪声再经距离衰减后符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008标准，厂界北侧、南侧、西侧符合2类标准、厂界东侧符合4类标准。 （4）污水处理站排出的废气进行了除臭除味处理，污水处理站周边空气中污染物达到了有关要求。 |

4.2改、扩建项目“以新带老”环保设施建设及措施落实情况

根据“以新带老”的原则，原有污水处理设施应采用二级生化加消毒处理，日处理能力达到150吨。项目建成后，医疗废水经过“二级生化+消毒处理工艺”处理后，处理后的废水可符合标准要求，医疗机构的各种特殊排水应单独收集并进行处理后，再排入医院污水处理系统。

5、验收评价标准

表5-1污水排放标准表

| 序号 | 排放源 | 污染物 | 标准值 （mg/L，pH无量纲） | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗污水 | pH | 6-9 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值排放标准。 |
| 2 |  | COD | 60 |  |
| 3 |  | 氨氮 | 15 |  |
| 4 |  | BOD5 | 20 |  |
| 5 |  | 悬浮物 | 20 |  |
| 6 |  | 余氯 | 0.5 |  |
| 7 |  | 粪大肠菌群 | 500（个/L） |  |

表5-2废气排放标准表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 验收标准（ mg/m3） | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无组织 | NH3 | 1.0 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中废气排放要求，保证污水处理站周边空气中污染物最高允许浓度。 |
|  |  | H2S | 0.03 |  |
| 2 | 有组织 | 饮食业油烟 | 2.0 | 饮食业油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放最高浓度 |

表5-3噪声标准表

| 序号 | 类别 | 时段 | 标准值（Leq dB（A）） |  | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2类 | 4类 |  |
| 1 | 厂界环境噪声标准 | 昼间 | 60 | 70 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008标准，厂界北侧、南侧、西侧执行2类标准、厂界东侧执行4类标准 |
|  |  | 夜间 | 50 | 55 |  |

6、验收监测内容

2018年1月30日至1月31日，辽宁鹏宇环境监测有限公司对该项目竣工环境保护验收进行了现场监测。针对该项目污染物的排放、环保设施的运行，以及环评报告所要求的环保措施落实情况进行现场监测和勘察。

6.1监测期间工况要求

1月30日至1月31日监测期间，生产工况稳定，当日门诊量为800人，医院正常运营。

6.2验收监测的内容

6.2.1各排污节点监测内容

| 类别 | 监测点位 | 监测内容 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理站出口 | pH、COD、氨氮、BOD5、悬浮物、余氯、粪大肠菌群 |
| 噪声 | 厂界四周各1点 | 等效声级 |
| 废气 | 污水处理站附近、食堂油烟排气筒 | 硫化氢、氨气、饮食业油烟 |

6.2.2各类污染治理设施处理效率的监测

中医院住院部综合楼建设项目中医疗污水经污水处理站处理后，COD的去除效率达到69%，BOD5的去除效率达到66%，SS的去除效率达到74%。

扩建后，COD的去除效率达到95%，BOD5的去除效率达到96%，SS的去除效率达到90%，NH3-N的去除效率达到93%，扩建项目食堂安装油烟净化器净化效率达到85%。

6.3监测点位

注：

：废气监测点位

：噪声监测点位

：废水监测点位

6.4监测因子及频次

6.4.1废水、废气、噪声监测点位、项目和频次

| 类别 | 监测点位 | 监测内容 | 采样频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理站出口 | pH、COD、氨氮、BOD5、悬浮物、余氯、粪大肠菌群 | 每天2次，连续2天 |
| 噪声 | 厂界四周各1点 | 等效声级 | 昼夜各1次，连续2天 |
| 废气 | 污水处理站附近，食堂油烟排气筒 | 硫化氢、氨气、饮食业油烟 | 每天3次，连续2天 |

7、监测分析方法及质量保证

7.1监测分析方法

| 监测项目 |  | 监测方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | H2S | 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境 保护总局 （2003年）第三篇 第一章 十一 (二) |  |
|  | NH3 | 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 |
|  | 饮食业油烟 | 饮食业油烟采样方法及分析方法 金属滤筒吸收和红外分光光度法测定油烟的采样及分析方法 饮食业油烟排放标准 | GB 18483-2001（附录A） |
| 废水 | COD | 重铬酸盐法 | GB/T 11914-1989 |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法 | HJ 505-2009 |
|  | pH | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 |
|  | 悬浮物 | 重量法 | GB/T 11901-1989 |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 |
|  | 粪大肠菌群 | 水质粪大肠菌群的测定多管发酵法和滤膜法（试行） | HJ/T 347-2007 |
|  | 游离氯和总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺 分光光度法 | HJ 586-2010 |
| 噪声 | 等效A声级 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB/T12348-2008 |

7.2监测质量保证和质量控制

(1)采样及分析人员均持证上岗；

(2)所有采样仪器设备均在计量检定有效期内使用，用前调试校准；

| 序号 | 监测因子 | 测试仪器 | 监测方法及来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H2S | N2S可见分光光度计 | 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》 （第四版） | 0.001 mg/m3 |
| 2 | NH3 | N2S可见分光光度计 | 环境空气和废气氨的测定纳氏 试剂分光光度法HJ 533-2009 | 0.01 mg/m3 |
| 3 | COD | 滴定管 | 重铬酸盐法GB/T 11914-1989 | 10 mg/L |
| 4 | BOD5 | 生化培养箱 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的 测定稀释与接种法HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
| 5 | pH | pH计 | 玻璃电极法GB/T 6920-1986 | —— |
| 6 | 悬浮物 | 烘干箱 | 重量法GB/T 11901-1989 | 4 mg/L |
| 7 | 氨氮 | N2S可见分光光度计 | 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 | 0.025 mg/L |
| 8 | 游离氯 | N2S可见分光光度计 | N,N-二乙基-1,4-苯二胺 分光光度法HJ 586-2010 | 0.03 mg/L |
| 9 | 粪大肠菌群 | 生化培养箱 | 水质粪大肠菌群的测定多管发酵法和滤膜法（试行）HJ/T 347-2007 | —— |
| 10 | 等效A声级 | 声级计 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB/T12348-2008 | —— |

7.3监测报告审核

采样、分析测试，数据审核均采用国家或环境保护方法标准，并严格执行三级审核制度；

8、环境管理审查

a.该医院有环评审批手续，企业严格按照“三同时”执行；

b.医院设置环境保护组织机构，由院长负责环保；

c．排污口未进行规范化设置。

9、公众意见调查

9.1公众意见调查范围互对象

本次调查共发放20份调查问卷，收回20份。

| 调查内容 | 统计结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被调查者的年龄 | 30岁以下 | 30-39岁 | 40-49岁 | 50岁以上 |
|  | 5% | 25% | 40% | 30% |
| 被调查者的文化程度 | 高中以下 | 高中或中专 | 大学以上 |  |
|  | 0% | 45% | 55% |  |
| 被调查者的职业 | 工人 | 自由工作者 | 干部 | 其他 |
|  | 30% | 20% | 45% | 5% |

9.2公众意见调查内容

| 项目名称 | 凌源市中医院住院部综合楼建设工程项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发放调查表份数 | 20 |  | 收回有效表份数 |  | 20 |  |
| 被调查者的意见 | 统计结果 |  |  |  |  |  |
| 调查内容 | 施 工 期 | 噪声对被调查者造成的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  |  |  | 100% | 0% | 0% |
|  |  | 扬尘对被调查者造成的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  |  |  | 100% | 0% | 0% |
|  |  | 废水对被调查者造成的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  |  |  | 100% | 0% | 0% |
|  |  | 是否有扰民现象或纠纷 |  | 有 | 没有 |  |
|  |  |  |  | 0% | 100% |  |
|  | 试 生 产 期 | 废气对被调查者造成的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  |  |  | 100% | 0% | 0% |
|  |  | 废水对被调查者造成的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  |  |  | 100% | 0% | 0% |
|  |  | 噪声对被调查者造成的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  |  |  | 100% | 0% | 0% |
|  |  | 固体废物储运及处理对被调查者造成的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  |  |  | 100% | 0% | 0% |
|  | 被调查者对该公司本项目环境保护工作满意程度 |  |  | 满意 | 较满意 | 不满意 |
|  |  |  |  | 80% | 20% | 0% |
| 扰民与纠纷的具体情况说明 |  |  |  | 无 |  |  |
| 公众对项目不满意的具体意见 |  |  |  | 无 |  |  |
| 被调查者对该项目环境保护工作有何意见和建议 |  |  |  | 无 |  |  |

10、现场监测与调查

10.1营运工况监督

10-1验收监测期间营运工况统计表

| 类别 | 设计量 | 监测日期 | 监测期间实际量 | 营运负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊量 | 800人/天 | 1月30日 | 640人/天 | 80 |
|  |  | 1月31日 | 640人/天 | 80 |

监测时，医院正常运营，环保设施稳定运行。

10.2现场监测及调查

10.2.1现场监测要求

按《建设项目竣工环境保护验收技术方案》开展现场监测。

10.2.2气象参数

10-2气象参数

| 项目 日期 | 风速m/s | 风向 | 气温℃ | 气压kPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年1月30日08：00 | 2.3 | 东北 | -16 | 97.24 |
| 2018年1月30日10：00 | 1.9 | 北 | -12 | 96.85 |
| 2018年1月30日14：00 | 1.7 | 北 | -11 | 96.46 |
| 2018年1月31日08：00 | 2.4 | 东北 | -17 | 96.18 |
| 2018年1月31日10：00 | 2.1 | 东北 | -15 | 96.77 |
| 2018年1月31日14：00 | 2.0 | 北 | -12 | 97.44 |

11、监测数据整理

11-1废气检测结果

单位：mg/m3，ND为小于检出限

| 检测日期 | 检测项目 | 检测时段 | 上风向 | 下风向1 | 下风向2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.1.30 | NH3 | 9：20 | 0.03 | 0.07 | 0.09 |
|  |  | 11:30 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
|  |  | 16:00 | 0.02 | 0.07 | 0.09 |
| 2018.1.31 |  | 8：00 | 0.02 | 0.04 | 0.10 |
|  |  | 10:00 | 0.02 | 0.06 | 0.09 |
|  |  | 14:00 | 0.04 | 0.08 | 0.10 |
| 2018.1.30 | H2S | 9：20 | ND | 0.001 | 0.001 |
|  |  | 11:30 | 0.001 | 0.001 | ND |
|  |  | 16:00 | ND | 0.001 | 0.001 |
| 2018.1.31 |  | 8：00 | ND | 0.001 | 0.001 |
|  |  | 10:00 | ND | 0.001 | ND |
|  |  | 14:00 | 0.001 | ND | 0.001 |

单位：mg/m3

| 检测日期 | 检测项目 | 检测时段 | 样品状态 | 食堂油烟排气筒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.1.30 | 饮食业油烟 | 9:00 | 气态 | 0.83 |
|  |  | 11:20 |  | 0.81 |
|  |  | 15:10 |  | 0.86 |
| 2018.1.31 |  | 8:30 |  | 0.81 |
|  |  | 11:50 |  | 0.84 |
|  |  | 16:00 |  | 0.79 |

11-2废水监测结果

单位：mg/L（除pH），ND为小于检出限

| 检测日期 | 样品编号 | 检测项目 | 次数 | 出口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.1.30 | FS180130-1 | pH | 1 | 7.24 |
|  | FS180130-2 |  | 2 | 7.19 |
| 2018.1.31 | FS180131-1 |  | 1 | 7.35 |
|  | FS180131-2 |  | 2 | 7.28 |
| 2018.1.30 | FS180130-3 | SS | 1 | 16 |
|  | FS180130-4 |  | 2 | 14 |
| 2018.1.31 | FS180131-3 |  | 1 | 17 |
|  | FS180131-4 |  | 2 | 14 |
| 2018.1.30 | FS180130-5 | COD | 1 | 55 |
|  | FS180130-6 |  | 2 | 52 |
| 2018.1.31 | FS180131-5 |  | 1 | 55 |
|  | FS180131-6 |  | 2 | 50 |
| 2018.1.30 | FS180130-7 | BOD5 | 1 | 16 |
|  | FS180130-8 |  | 2 | 14 |
| 2018.1.31 | FS180131-7 |  | 1 | 14 |
|  | FS180131-8 |  | 2 | 12 |
| 2018.1.30 | FS180130-9 | NH3-N | 1 | 6.88 |
|  | FS180130-10 |  | 2 | 6.27 |
| 2018.1.31 | FS180131-9 |  | 1 | 6.41 |
|  | FS180131-10 |  | 2 | 6.65 |
| 2018.1.30 | FS180130-11 | 粪大肠菌群 | 1 | ND |
|  | FS180130-12 |  | 2 | ND |
| 2018.1.31 | FS180131-11 |  | 1 | ND |
|  | FS180131-12 |  | 2 | ND |
| 2018.1.30 | FS180130-13 | 余氯 | 1 | 0.04 |
|  | FS180130-14 |  | 2 | 0.05 |
| 2018.1.31 | FS180131-13 |  | 1 | 0.05 |
|  | FS180131-14 |  | 2 | 0.05 |
| 备注 | 入口不满足检测条件，无法检测 |  |  |  |

11-3噪声监测结果

单位：dB（A）

| 点位 日期 | 检测 项目 | 南侧 |  | 东侧 |  | 北侧 |  | 西侧 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |  |  |
| 2018.1.30 | L10 | 47.4 | 39.0 | 45.4 | 37.0 | 48.0 | 37.0 | 44.8 | 37.6 | 东侧为邻路点位 昼间车流量为540辆/h晚间车流量为360辆/h |  |
|  | L50 | 40.2 | 35.4 | 40.8 | 34.8 | 42.2 | 34.4 | 39.6 | 34.6 |  |  |
|  | L90 | 35.6 | 31.6 | 37.4 | 32.0 | 37.6 | 31.6 | 34.8 | 31.4 |  |  |
|  | Leq | 43.5 | 37.5 | 44.6 | 35.1 | 44.4 | 35.0 | 41.5 | 35.3 |  |  |
|  | SD | 4.4 | 3.4 | 3.8 | 2.3 | 3.9 | 2.2 | 3.8 | 2.5 |  |  |
| 2018.1.31 | L10 | 45.6 | 37.4 | 47.2 | 37.4 | 45.8 | 36.0 | 47.6 | 36.8 | 东侧为邻路点位 昼间车流量为600辆/h晚间车流量为360辆/h |  |
|  | L50 | 41.4 | 33.6 | 41.8 | 34.0 | 40.6 | 33.4 | 43.8 | 33.2 |  |  |
|  | L90 | 37.4 | 30.0 | 38.2 | 30.6 | 36.2 | 31.2 | 35.6 | 30.0 |  |  |
|  | Leq | 42.8 | 34.6 | 44.3 | 34.8 | 43.4 | 34.1 | 45.2 | 36.4 |  |  |
|  | SD | 3.3 | 2.9 | 3.5 | 2.6 | 3.8 | 2.0 | 4.3 | 3.6 |  |  |

12、验收结论与建议

12.1结论

a、本项目根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》的规定进行了环境影响评价，基本落实了该项目环境影响评价及批复要求的有关防治污染的措施。

b、本项目符合产业政策；

c、验收期间企业生产工况和环保设施运行稳定正常，验收监测结果可作为该项目竣工环保验收监测依据：

（1）、厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008标准，厂界北侧、南侧、西侧执行2类标准 [昼间60dB（A）、夜间50dB（A）]；厂界东侧执行4类标准[昼间70dB（A）、夜间55dB（A）]。

（2）、废水排放符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18446-2005）标准（COD≤60mg/L、SS≤20mg/L、BOD5≤20mg/L等）废水排放符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18446-2005）标准（COD≤250mg/L、SS≤60mg/L、BOD5≤100mg/L等）

（3）、废气排放符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中废气排放要求，（NH3≤1.0mg/m3、H2S≤0.03mg/m3）。

12.2建议

- 污水处理站中产生的污泥要定期清运，合理处置，满足环保要求；

- 对污水处理站现场运行方面加强管理，完善规章制度，做好每天的使

用记录；

（3）药品需设置专门储存场所并由专人管理；

（4）加强医疗垃圾管理；

（5）做好排污口规范化工作；

（6）污水处理站要定期监测，污水达标后排入市政管网。

13、附表

（1）、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表；

（2）、环境保护行政主管部门对环境影响评价的批复意见；

（3）、医疗废物处置合同。

- 建设项目竣工环境保护验收意见

- 工程建设基本情况

建设项目名称：辽宁省凌源市中医院住院部综合楼建设工程项目

建设地点：凌源市东环路51号

建设性质：改扩建

项目投资：总投资7963万元。

劳动定员及工作制度：本项目有职工345人，年工作日365，医疗人员每天工作24h，两班制，其他人员一班制。

生产规模：本项目日门诊量800人/日。

项目原有工程：项目现有床位200张。凌源市中医院住院部综合楼建设工程项目建筑面积6700平方米，险房面积6500平方米。

项目原有污物焚烧炉为自制炉，烟囱高度约15m，每日焚烧量为15-20kg,焚烧后残渣装入塑料袋密封，由环卫部门清运。

改扩建项目的医疗废水排入污水处理装置中，处理达标后排入市政管网，增加化粪池，污水排放口规范化，并进行绿化。

- 项目预计总投资7963万元，预计环保投资80万元，占项目总投资1.0%。

建设项目名称：辽宁省凌源市中医院扩建中医综合楼项目

建设性质：改扩建

项目投资：总投资2800万元。

项目原有工程：项目现有床位300张。凌源市中医院扩建中医综合楼项目建筑面积10410平方米，地上建筑面积9404㎡，地下建筑面积1006㎡。

设计门诊量800人次/天，医院新设置200张床位，新建病房67间，新建3-6人间以上病房数60间。

改扩建项目增加油烟净化器，水泵、风机降噪措施，化粪池、事故池等，污水处理站进行优化，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，医疗废水排入污水处理装置中，处理达标后排入市政管网，并进行绿化。

- 项目预计总投资2800万元，预计环保投资159万元，占项目总投资5.68%。

- 工程变动情况

- 项目基本落实环评批复要求的环保要求，工程无变动情况。

- 环境保护设施建设情况

（1）大气污染物

项目建成后，对医疗及生活污水进行处理，污水处理装置中在厌氧菌做的作用下，复杂的有机物被分解成简单的有机分子。为减轻恶臭污染物对周围环境的影响，污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理，保证污水处理站周边空气中污染物达到有关要求。

扩建项目中排放的大气污染物主要包括污水处理站无组织排放恶臭、食堂废气。项目建成后，对医疗及生活污水进行处理，污水处理装置中在厌氧菌做的作用下，复杂的有机物被分解成简单的有机分子。为减轻恶臭污染物对周围环境的影响，项目已加强管理：对污泥的堆放、运输和处理处置过程进行了严格管理，污泥脱水后及时清运，在污水处理构筑物停产检修时，池底积泥因暴露而散发臭味后，及时清除积泥，提高了作业效率，减少了污泥暴露时间，污水处理站周围采取绿化措施，可以吸收有害体净化空气。

本项目食堂燃烧煤气，不产生大气污染物。食堂烹饪过程中产生一定量的油烟，含有对人体有害的物质，安装了油烟净化设施，并保证操作期间按要求运行，去除效率达到85%。

（2）水污染物

新建项目营运期产生的医疗废水，经过“二级生化+消毒处理工艺”处理后，处理后的废水符合标准要求，医疗机构的各种特殊排水应单独收集并进行处理后，再排入医院污水处理系统。

扩建项目中产生的医疗废水，经过“A/O/O生物接触氧化处理工艺”处理，食堂废水先经隔油池处理，再经化粪池处理后，经市政污水管网排入凌源市污水处理厂。生活污水经化粪池处理后，经市政污水管网排入凌源市污水处理厂。处理后的废水符合标准要求，医疗机构的各种特殊排水单独收集并进行处理后，再排入医院污水处理系统。

（3）噪声污染

建设项目运营期增加的噪声源主要来自门诊病人及住院部探访人员产生的社会生活噪声。类比其它医院噪声情况，项目正常运营后噪声值达到GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》Ⅱ类标准，噪声对周围环境及医院的正常运营影响不大。

（4）固体废物

按照国家有关规定，医疗废物进行了安全处理。项目单位委托朝阳市有毒有害垃圾焚烧站对本项目产生的医疗废物进行处理。

污水处理站中栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，按危险废物进行处理和处置。这些污泥经消毒处理后由具有处置危险废物资质的单位进行处置。

- 生活垃圾主要包括厨房剩余物、果皮、塑料、废纸、清扫垃圾、废包装物等。医院设置了生活垃圾收集站，并由专人负责收集整理，定期交由环卫公司统一处理处置。要及时收集、及时清运、统一管理。

污水处理装置产生的污泥因其含水率较高呈半流态，在污泥池干化后定期消毒外运。

- 环境保护设施调试效果

（1）项目建成后，污水处理站排出的废气进行除臭除味处理，经检测，污水处理站周边空气中污染物达到有关要求，符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中废气排放要求，保证污水处理站周边空气中污染物最高允许浓度。食堂烹饪过程中产生一定量的油烟，含有对人体有害的物质，安装油烟净化设施，经油烟净化器处理达标后排放，排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准。

（2）本项目营运期废水主要为医疗废水，经过“二级生化+消毒处理工艺”处理后，处理后的废水经检测，符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值预处理排放标准。

- 工程建设对环境的影响

- 项目产生的废水、废气采取上述措施后，经检测均符合相应标准要求的最高排放浓度，不会对项目所在区域水环境以及周边空气环境产生不利影响。

- 噪声经过检测均符合噪声值达到GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》Ⅱ类标准，不会对项目周边环境造成不利影响。

- 固体废物经上述处理措施治理后，经检测不会对周围环境造成不良影响。

- 验收结论

- 经过核查，没有发现《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形。因此，该项目具备合格验收条件。

- 验收人员信息

- 见验收人员签字表。

- 建设项目竣工环境保护验收其他需要说明事项

- 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

- 设计简况

该项目选址位于现有医疗综合楼西北侧30m处，西侧相邻北街办事处，北侧相邻中医院家属楼，东侧相邻凌源市中医院综合楼，南侧相邻农行家属院。设计门诊量800人次/天，医院共设置300张床位，总建筑面积19149m2。新建综合楼占地面积12165.7㎡，建筑面积19149㎡，其中整体建筑划分为地下室、生活区、办公区、医疗区、住院区、康复区、检查区、化验区、供药区及后勤服务区。项目预计总投资7963万元，预计环保投资80万元，占项目总投资1.0%。

扩建项目医院新设置200张床位，新建病房67间，新建3-6人间以上病房数60间。

改扩建项目增加油烟净化器，水泵、风机降噪措施，化粪池、事故池等，污水处理站进行优化，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，医疗废水排入污水处理装置中，处理达标后排入市政管网，并进行绿化。

扩建项目预计总投资2800万元，预计环保投资159万元，占项目总投资5.68%。

- 施工简况

- 本项目环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中落实了环境影响报告表及审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

- 验收过程简况

- 中医院住院部综合楼建设项目于2008年9月竣工，于2017年12月30日委托辽宁鹏宇环境监测有限公司编制验收监测报告，并于2018年2月2日启动验收工作，成立验收小组。

- 扩建项目于2016年1月竣工，于2017年12月30日委托辽宁鹏宇环境监测有限公司编制验收监测报告，并于2018年2月2日启动验收工作，成立验收小组。

- 其他环境保护措施的落实情况

- 建设单位落实了环境影响报告表及审批部门审批决定要求制定的环境监测计划，按计划进行监测，监测结果符合相应的执行标准。

- 整改工作情况

- 该项目整改工作：排污口进行规范化。